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为确保医院热水供应系统安全、稳定、高效运行，满足医患24小时热水需求，现对系统进行维修，具体要求如下：
一、 维修范围及内容
1. 更换锈蚀、漏水的补水附水箱及水位控制浮球阀。
2. 更换所有已老化、存在漏水隐患的管道连接件（管件）和闸阀。
3. 拆除原有的旧空气能热泵机组和旧热水箱，并按新设计方案重新配置系统：新建保温热水箱，并对支撑冷水箱与热水箱的两座钢架平台进行结构加固、全面除锈及防锈喷漆处理，确保其承载安全。
4. 改造电气系统：
将位于水池底部的配电箱迁移至室外，重新安装一套防雨型不锈钢二次配电箱。
箱内电气配置须采用主控空气开关带各机组独立分控漏电保护开关的方式，所有开关必须清晰、永久标注其对应的机组编号。
将所有空气能主机的控制面板集中移装至该配电箱内，并准确标注每块面板对应的机组编号。
5. 更换已损坏的回水系统全套设备，包括控制系统、电磁阀、循环水泵等。
6. 加装4台10匹新型空气能热泵主机。
7. 拆除已损坏且无修复价值的旧空气能主机，并安全、整齐地临时放置在屋面指定位置。
8. 对现场评估后可修复的2台5匹旧机组进行检修，完成后移装至第一个低温热水箱处，作为辅助加热设备。
二、 设备检修与更换要求
1. 空气能热泵主机：对需利旧的机组进行检修，重点检查压缩机、换热器、电路板等核心部件，更换所有老化、失效的元件。
2. 循环水泵：对系统内水泵进行解体检修，检查电机、叶轮，更换磨损的密封件及轴承。
3. 控制系统：完成配电箱升级，校准所有温度、水位传感器，优化并测试系统的自动控制与安全保护模块。
三、 管道系统维护要求
1. 热水管道：排查并更换所有老化的PPR管道，修复任何渗漏点，并为管道系统加装完整的保温层。
2. 管件与阀门：更换相关阀门，确保其密封性能良好，耐压等级符合系统要求。
四、 系统调试、优化与总体目标
1. 根据医院实际热水需求和新建水箱容量，优化调整空气能主机群的运行策略与数量匹配。
2. 优化智能控制系统，实现供水温度的自动、精确恒温控制。
3. 全面测试并确保防冻保护、缺水保护、超温保护、漏电保护等所有安全机制可靠有效。
4. 总体目标：通过本次维修，选用合格材料与规范工艺，彻底消除隐患，确保系统长期安全、稳定、高效运行，延长设备使用寿命，降低能耗与故障风险。
5. 施工组织原则：必须制定并执行分时段、分阶段的施工方案，确保维修期间住院部热水供应不中断，最大程度减少对医院正常运营的影响。任何必要的短时停水须提前计划并获批准。
五、配件参数表
	配件参数表

	序号
	内容
	工艺及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	更换补水附水箱
	容积 200L，PE或304不锈钢材质。
	个
	1
	

	2
	拆除旧空气能及旧保温水箱
	1.拆除现有故障或老旧空气能热泵主机，数量 5台，并包含其附属管路、线路的拆除。
2. 拆除旧保温水箱：拆除现有 12.5吨 容量旧热水箱，数量 2个。
	m3
	25
	

	3
	冷热水承重钢架除锈喷漆加固处理
	为新建水箱制作混凝土基础或槽钢底座。对现有 冷热水承重钢架 进行除锈、防腐漆喷涂及结构性加固处理。
	m3
	60
	

	4
	初级中温方形热水箱
	容积约 6立方米 (尺寸 2m*1.5m*2m)，304不锈钢内胆，聚氨酯整体发泡保温（厚度≥50mm），外包不锈钢板。
	m3
	6
	

	5
	终端出热水、方形高温热水箱
	容积约 12立方米 (尺寸 2m*2m*3m)，304不锈钢内胆，聚氨酯整体发泡保温（厚度≥50mm），外包不锈钢板
	m3
	12
	

	6
	补水液位浮球阀
	DN50 PPR双活接球阀 / 闸阀
	个
	2
	

	7
	PPR热水管
	DN63 热水管道（含回水管）采用 B1级橡塑保温管，厚度≥30mm，外覆 铝箔胶带 或 0.3mm以上铝皮 作为保护层。
	米
	30
	

	8
	PPR双合接闸阀
	DN63 PPR双活接球阀 / 闸阀
	个
	14
	

	9
	PPR管件、弯头、直接
	DN63 PPR管 (S级，PN2.0MPa)与管道同材质、同压力等级的 弯头、直接、
	个
	60
	

	10
	PPR外丝合接
	DN63 PPR管 (S级，PN2.0MPa)
	个
	24
	

	11
	PVC线管
	DN32 PPR管 (S级，PN2.0MPa)
	米
	60
	

	12
	管道保温材料
	DN80 PPR管 (S级，PN2.0MPa，用于主管)
	米
	40
	

	13
	主电源线缆
	25mm2        铜芯护套电缆
	米
	60
	

	14
	室外防雨不锈钢总电箱
	尺寸约 800mm*600mm*200mm (宽高深)，304不锈钢材质，IP65防护等级，内含总空开、浪涌保护器、各回路分开关及接线端子。
	套
	1
	

	15
	水管防晒铝箔
	厚度≥0.5mm，用于室外管道防晒保护。
	圈
	20
	

	16
	回水恒温配电箱
	3尺寸约 400mm*300mm*150mm，内含温控器、时间控制器、交流接触器、控制回水泵与电磁阀的继电器等。
	套
	1
	

	17
	机组分配电源线
	RVV 4*6mm² 铜芯护套电缆
	米
	150
	

	18
	回水电磁阀
	 DN32 回水电磁阀（常闭型，线圈防水）
	个
	1
	

	19
	回水泵
	变频/定频，流量 ~10m³/h，扬程 ~15m，功率 ~1.5kW，不锈钢泵体，适用于高温水。
	台
	2
	

	20
	空气能主机
	10匹 变频，额定制热量 ≥ 40kW ，输入功率约 10kW，出水温度 ≥ 55℃  ；噪音：≤56分贝
	台
	4
	

	21
	空气能热水循环泵
	变频/定频，流量 ~20m³/h，扬程 ~20m，功率 ~2.2kW，不锈钢泵体。
	台
	3
	

	22
	Y型过滤器
	DN50  Y型过滤器（不锈钢滤网）
	个
	3
	

	23
	其他
	安装/运输/吊装费/系统调试/垃圾清运
	项
	1
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